◈ 배수설비 설치 협의조건(준수사항) ◈

하수도법 제27조(배수설비 설치신고등)에 의거 신고, 같은법 시행령 제22조 제1항 및 영암군

하수도사용조례 제12조 제1항(배수설비의 시공)의 면허를 갖춘 자에게 시공

▣ 준수사항

○ 오수관 매설은 하수도관 표준시방서 기준에 적합하게 시공, 관경은 100mm이상,       관종은 KS기준 또는 이와 동등한 품질기준을 만족하는 제품(PVC이중벽관, PE이중벽관/

하수도법시행령 제10조 제2항)사용 하시고 동결심도 유지(옥내20㎝이상, 옥외50㎝이상)와        외부 충격에 보호 될 수 있도록 시공

○ 하수도관 접합 시는 누수나 외수 유입 방지 및 ,원활한 하수흐름을 위해 가능한 45°이       내로 유지되도록 하여야 하며 부득이하게 90° 접합관을 사용할 경우에는 1개소         이내로 설치

○ 배수설비의 유지․관리시 생활오수관과 우수관(빗물)이 합류되지 않도록 분리 시공

○ 악취제거나 오수처리 효율성을 위해 기존 오수받이가 없을시, 사업부지 경계에 유지         관리에 용이한 곳에 반드시 역류방지용 원형 오수받이를 설치하여, 군 오수맨홀에          연결하고 오수관로는 천공을 금지하며, 군 오수맨홀에 연결이 어려운 경우 반드시

수도사업소 배수설비 담당자와 협의할 것

※ 오수관로 천공 후 오수관 연결시에는 천공 사유서 및 시공 상세도면 제출하고 협의부서(수도사업소)         승인을 득하고 담당자 입회하에 시공토록 함(연결 관경에 맞는 천공기 사용 및 단지관           또는 T형분기관 접합 시공)

○ 배수설비공사는 반드시 면허를 득한 업체로 하여금 시공토록 하여야함

○ 현장 사진은 주요 공정(관접합,관매설,곡선부등)을 각각 촬영하여 제출, 미제출시 현장       굴착, CCTV 촬영, 연막 및 수밀시험 결과를 제출하여야 함.

○ 기타 도로점용 및 사용을 하거나 상수도, 통신, 한전 등의 관련 업무는 별도 허가        (협의)를 득하기기 바람

○ 본 조건에 명시되지 아니한 사항은 하수도 관련 법령을 준용하여, 조건의 해석 과정에       다툼이 있을 경우에는 우리군의 유권 해석에 따라야함

○ 공공하수도 맨홀 연결시 자연 유하가 어려울시 자가펌프 설치하여 처리 바람

○ 원인자부담금 부과 시기는 준공검사 신청시 부과하며 오수량 산정식에 따름.

※ 단 납부 의무자가 부득이하게 납부고지서 발부를 배수설비 설치신고시 요청할 경우 사전 부과 가능함

☆ 제출서류

․- 배수설비 설치 신고서 1부

․- 건축개요 및 도면

․- 배수설비 배치도 및 상세도(단면도) 1부

․- 배수설비 준공검사 신청서 1부

․- 배수설비 시공확인서 1부

․- 건설사업기본법에 따른 종합공사 시공업 또는 상하수도 설비공사업 면허증 등록사본 1부

․- 오·우수 관로공사 및 접속부분 전 중 후 각1매씩 사진 첨부

․- 대규모 건축물인 경우 CCTV 촬영 및 수밀시험 결과서 1부