2014년 12월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	광주전남지역본부 운영처 대불정수장
위 치 (전 화 번 호)	전남 무안군 몽탄면 청용리 95-3 (061-453-7741)
급 수 지 역 (급 수 인 구)	대불산단
채 수 일 자 / 검 사 일 자	2014년 12월 1일~2014년 12월 31일

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 탁도(Turbidity)	5NTU 이하	15.3(27.1 – 7.9)	-	0.57(0.82-0.42)	없음
2. 수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.5(7.9 – 7.0)	-	7.2(7.4 – 6.8)	없음
3. 전기전도도(conductivity)	-	271(334 - 213)	-	273(336 - 214)	-
4. 알칼리도(alkalinity)	-	33(36-29)	-	25(28 - 23)	-

나. 주간검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 과망간산칼륨 소비량	-	-	-	4.1(4.4-4.0)	-
2. 경도(Hardness)	-	60(61-59)	-	52(53-52)	-
3. 총용존물질(TDS)	-	201(242-179)	-	204(246-179)	-

다. 월간성적서

- 원  수(측정일 : 12월 1일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	14.6	4.총질소(T-N)	-	4.718
2.용존산소(DO)	-	10.2	5.총인(T-P)	-	0.144
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	1.8	6.클로로필-a	-	8.2
판 정
비 고

- 침전수(측정일 : 12월 1일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	1.3	4.총질소(T-N)	-	4.589
2.용존산소(DO)	-	13.3	5.총인(T-P)	-	0.013
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	불검출	6.클로로필-a	-	0.5
판 정
비 고

3. 기준초과 정수장 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-