2015년 3월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	광주권관리단 대불정수장
위 치 (전 화 번 호)	전남 무안군 몽탄면 청용리 95-3 (061-453-7741)
급 수 지 역	대불산단
채 수 일 자 / 검 사 일 자	2015년 3월 1일~2015년 3월 31일

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 탁도(Turbidity)	5NTU 이하	15.4(20.1 – 11.4)	-	0.5(0.8-0.3)	없음
2. 수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.9(9.0 – 7.5)	-	7.4(8.3 – 7.2)	없음
3. 전기전도도(conductivity)	-	329(395 - 300)	-	339(375 - 311)	-
4. 알칼리도(alkalinity)	-	54(65 - 40)	-	51(57 - 46)	-

나. 주간검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 과망간산칼륨 소비량	-	-	-	3.4(4.0-2.9)	-
2. 경도(Hardness)	-	54(57-50)	-	51(52-50)	-
3. 총용존물질(TDS)	-	220(225-211)	-	232(245-216)	-

다. 월간성적서

- 원  수(측정일 : 3월 4일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	17.6	4.총질소(T-N)	-	4.387
2.용존산소(DO)	-	12.0	5.총인(T-P)	-	0.115
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	140	6.클로로필-a	-	20.6
판 정
비 고

- 침전수(측정일 : 3월 4일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	1.7	4.총질소(T-N)	-	3.859
2.용존산소(DO)	-	11.7	5.총인(T-P)	-	0.012
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	불검출	6.클로로필-a	-	0.7
판 정
비 고

3. 기준초과 정수장 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-