2016년 5월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	광주권관리단 대불정수장
위 치 (전 화 번 호)	전남 무안군 몽탄면 청용리 95-3 (061-453-7741)
급 수 지 역	대불산단
채 수 일 자 / 검 사 일 자	2016년 5월 1일~2016년 5월 31일

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 탁도(Turbidity)	5NTU 이하	14.8(23.8 – 8.4)	-	0.5(0.6-0.3)	없음
2. 수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.4(7.8 – 7.1)	-	7.0(7.3 – 6.9)	없음
3. 전기전도도(conductivity)	-	215(267 - 172)	-	200(247 - 164)	-
4. 알칼리도(alkalinity)	-	49(57 - 42)	-	44(51 - 38)	-

나. 주간검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 과망간산칼륨 소비량	-	-	-	4.4(5.0-3.6)	-
2. 경도(Hardness)	-	67(74-59)	-	57(65-46)	-
3. 총용존물질(TDS)	-	152(186-120)	-	140(178-108)	-

다. 월간성적서

- 원  수(측정일 : 5월 10일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	11.2	4.총질소(T-N)	-	3.158
2.용존산소(DO)	-	13.0	5.총인(T-P)	-	0.131
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	3	6.클로로필-a	-	62.7
판 정
비 고

- 침전수(측정일 : 5월 10일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	1.2	4.총질소(T-N)	-	2.525
2.용존산소(DO)	-	13.2	5.총인(T-P)	-	0.012
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	0	6.클로로필-a	-	1.1
판 정
비 고

3. 기준초과 정수장 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-