2016년 6월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	광주권관리단 대불정수장
위 치 (전 화 번 호)	전남 무안군 몽탄면 청용리 95-3 (061-453-7741)
급 수 지 역	대불산단
채 수 일 자 / 검 사 일 자	2016년 6월 1일~2016년 6월 30일

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 탁도(Turbidity)	5NTU 이하	18.7(25.5 – 12.6)	-	0.5(0.7-0.3)	없음
2. 수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.4(7.6 – 7.2)	-	7.0(7.2 – 6.9)	없음
3. 전기전도도(conductivity)	-	275(297 - 248)	-	259(275 - 225)	-
4. 알칼리도(alkalinity)	-	61(74 - 52)	-	54(65 - 43)	-

나. 주간검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 과망간산칼륨 소비량	-	-	-	5.3(6.0-4.6)	-
2. 경도(Hardness)	-	79(87-72)	-	67(76-58)	-
3. 총용존물질(TDS)	-	178(196-167)	-	152(182-152)	-

다. 월간성적서

- 원  수(측정일 : 6월 8일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	11.6	4.총질소(T-N)	-	3.374
2.용존산소(DO)	-	10.3	5.총인(T-P)	-	0.080
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	15	6.클로로필-a	-	34.6
판 정
비 고

- 침전수(측정일 : 6월 8일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	0.6	4.총질소(T-N)	-	2.921
2.용존산소(DO)	-	9.7	5.총인(T-P)	-	0.010
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	0	6.클로로필-a	-	0.9
판 정
비 고

3. 기준초과 정수장 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-