2017년 8월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	광주권관리단 대불정수장
위 치 (전 화 번 호)	전남 무안군 몽탄면 몽탄로 1140 (061-453-7740)
급 수 지 역	대불산단
채 수 일 자 / 검 사 일 자	2017년 8월 1일 ~ 2017년 8월 31일

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 탁도(Turbidity)	5NTU 이하	17.6(32.9 – 6.4)	-	0.5(1.0 - 0.3)	없음
2. 수소이온농도(pH)	5.8~8.5	6.9(8.2 – 6.4)	-	6.7(6.9 – 6.5)	없음
3. 전기전도도(conductivity)	-	205(271 - 130)	-	201(267 - 128)	-
4. 알칼리도(alkalinity)	-	54(68 – 30)	-	51(63 - 28)	-

나. 주간검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 과망간산칼륨 소비량	-	-	-	3.6(4.0 – 3.4)	-
2. 경도(Hardness)	-	71(76 - 65)	-	69(74 - 63)	-
3. 총용존물질(TDS)	-	200(231 - 165)	-	197(224 - 162)	-

다. 월간성적서

- 원  수(측정일 : 8월 3일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	37.6	4.총질소(T-N)	-	3.478
2.용존산소(DO)	-	8.6	5.총인(T-P)	-	0.319
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	46110	6.클로로필-a	-	89.6
판 정
비 고

- 침전수(측정일 : 8월 3일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	0.4	4.총질소(T-N)	-	1.507
2.용존산소(DO)	-	6.2	5.총인(T-P)	-	0.035
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	860	6.클로로필-a	-	1.8
판 정
비 고

3. 기준초과 정수장 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-