2019년 5월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	전남중부권지사 대불정수장
위 치 (전 화 번 호)	전남 무안군 몽탄면 몽탄로 1140 (061-453-7740)
급 수 지 역	대불산단
채 수 일 자 / 검 사 일 자	2019년 5월 1일 ~ 2019년 5월 31일

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 탁도(Turbidity)	5NTU 이하	12.5(20.9 – 7.6)	-	0.5(0.8– 0.4)	없음
2. 수소이온농도(pH)	5.8~8.5	6.3(6.5 – 6.2)	-	6.3(6.4 – 6.1)	없음
3. 전기전도도(conductivity)	-	310(372 – 265)	-	303(365 - 258)	-
4. 알칼리도(alkalinity)	-	46(58– 15)	-	41(53 - 10)	-

나. 주간검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 과망간산칼륨 소비량	-	-	-	4.5(6 – 1.8)	-
2. 경도(Hardness)	-	81(87 - 79)	-	78(79 - 77)	-
3. 총용존물질(TDS)	-	234(245 - 222)	-	229(247 – 208)	-

다. 월간성적서

- 원  수(채수일 : 5월 9일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	7.6	4.총질소(T-N)	-	4.4
2.용존산소(DO)	-	5.5	5.총인(T-P)	-	0.086
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	4	6.클로로필-a	-	6.2
판 정
비 고

- 침전수(채수일 : 5월 9일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	0.4	4.총질소(T-N)	-	3.9
2.용존산소(DO)	-	6.4	5.총인(T-P)	-	0.021
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	1	6.클로로필-a	-	2.1
판 정
비 고

3. 기준초과 정수장 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-