정수장 수질검사 결과 (2022년 7월, 덕정)

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	K-water 덕정정수장
위 치 (전 화 번 호)	전남 장흥군 부산면 덕정길 135 (061-860-3290)
급 수 지 역 (급 수 인 구)	목포시 등 10개 시․군 (496,000명)
채 수 일 자 / 검 사 일 자	2022년 7월 1일 ~ 7월 31일

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사항목

검사 항목	기 준	수질검사결과
		평균(최소～최대)	기준초과
1. 냄새(Odor)	무 취	무취	0/31
2. 맛(Taste)	무 미	무미	0/31
3. 색도(Color)	5도이하	0	0/31
4. 탁도(Turbidity)	0.5NTU이하	0.06(0.05∼0.06)	0/31
5. 수소이온농도(pH)	5.8-8.5	6.9(6.8∼7.0)	0/31
6. 유리잔류염소(Free residual chlorine)	4.0㎎/ℓ이하	0.8(0.8∼0.9)	0/31

나. 주간검사항목

검사항목	기 준	수질검사결과
		평균(최소～최대)	기준초과
1. 일반세균(Total Colony Counts)	100CFU/㎖이하	0	0/4
2. 총대장균군(Total Coliforms)	불검출/100㎖	불검출	0/4
3. 분원성대장균군/대장균 (Fecal Coliforms/E.coli)	불검출/100㎖	불검출	0/4
4. 암모니아성질소(NH3-N)	0.5㎎/ℓ이하	0.01(0.01~0.03)	0/4
5. 질산성질소(NO3-N)	10㎎/ℓ이하	0.6(0.5∼0.6)	0/4
6. 과망간산칼륨소비량 (Consumption of KMnO4)	10㎎/ℓ이하	1.1(0.9∼1.5)	0/4
7. 증발잔류물(Total solids)	500㎎/ℓ이하	57(45∼68)	0/4

다. 월간검사항목

3. 기준초과 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
덕정정수장	없음	-