2022년 12월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	전남중부권지사 대불정수장
위 치 (전 화 번 호)	전남 무안군 몽탄면 몽탄로 1140 (061-453-7740)
급 수 지 역	대불산단
채 수 일 자 / 검 사 일 자	2022년 12월 1일 ~ 2022년 12월 31일

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	수질검사결과
	원수			침전수				단위
	최대	최소	평균	최대	최소	평균	기 준
1. 탁도(Turbidity)	12.2	5.6	8.5	0.4	0.2	0.3	5NTU 이하	NTU
2. 수소이온농도(pH)	8.6	7.2	7.5	7.2	6.5	6.9	5.8~8.5	-
3. 전기전도도(conductivity)	999	773	974	992	765	967	-	µS/cm
4. 알칼리도(alkalinity)	60	21	49	55	16	44	-	mg/L

나. 주간검사

검사 항목	수질검사결과
	원수			침전수					단위
	최대	최소	평균		최대	최소	평균	기 준
1. 과망간산칼륨 소비량	12.0	10.6	11.3		11.0	8.8	10.0	-	mg/L
2. 경도(Hardness)	115	101	107		108	95	100	-	mg/L
3. 총용존물질(TDS)	794	620	710		708	588	661	-	mg/L

다. 월간성적서(채수일 : 12월 1일)

검사 항목	수질검사결과
	원수	침전수	단위
1.부유물질(SS)	8.0	2.8	mg/L
2.용존산소(DO)	9.9	9.9	mg/L
3.총대장균군(Total Coliforms)	313	158	/100mL
4.대장균	1	불검출	/100mL
5.총질소(T-N)	3.6	3.5	mg/L
6.총인(T-P)	0.060	0.016	mg/L
7.클로로필-a	1.5	2.8	mg/m3

3. 기준초과 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-