2023년 1월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	전남중부권지사 대불정수장
주 소 (전화번호)	전남 무안군 몽탄면 몽탄로 1140 (061-453-7740)
급 수 지 역	대불산단

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	수질검사결과
	원수			침전수				단위
	최대	최소	평균	최대	최소	평균	기 준
1. 탁도(Turbidity)	18.2	8.0	11.3	0.6	0.3	0.4	5NTU 이하	NTU
2. 수소이온농도(pH)	8.6	6.9	7.5	7.5	6.6	7.1	5.8~8.5	-
3. 전기전도도(conductivity)	1000	872	982	993	865	975	-	µS/cm
4. 알칼리도(alkalinity)	70	46	56	65	41	51	-	mg/L

나. 주간검사

검사 항목	수질검사결과
	원수			침전수					단위
	최대	최소	평균		최대	최소	평균	기 준
1. 총용존물질(TDS)	1013	727	904		1006	701	862	-	mg/L
2. 경도(Hardness)	97	77	88		92	67	84	-	mg/L
3. 과망간산칼륨 소비량	10.3	8.5	9.6		8.7	7.4	8.1	-	mg/L

다. 월간성적서(채수일 : 1월 2일)

검사 항목	수질검사결과
	원수	침전수	단위
1.부유물질(SS)	9.2	3.6	mg/L
2.용존산소(DO)	12.7	12.9	mg/L
3.총대장균군(Total Coliforms)	48	20	/100mL
4.대장균	불검출	불검출	/100mL
5.총질소(T-N)	4.3	3.7	mg/L
6.총인(T-P)	0.077	0.026	mg/L
7.클로로필-a	8.2	4.7	mg/m3

3. 기준초과 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-