2025년 1월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	전남중부권지사 대불정수장
주 소 (전화번호)	전남 무안군 몽탄면 몽탄로 1140 (061-453-7740)
급 수 지 역	대불산단, 해남화원산단

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	수질검사결과
	원수			침전수				단위
	최대	최소	평균	최대	최소	평균	기 준
1. 탁도(Turbidity)	9.8	6.1	7.9	0.8	0.2	0.4	5NTU 이하	NTU
2. 수소이온농도(pH)	8.8	7.8	8.2	7.9	7.7	7.8	5.8~8.5	-
3. 전기전도도(conductivity)	1,115	311	447	1,108	304	440	-	µS/cm
4. 알칼리도(alkalinity)	69	58	64	64	53	59	-	mg/L

나. 주간검사

검사 항목	수질검사결과
	원수			침전수					단위
	최대	최소	평균		최대	최소	평균	기 준
1. 총용존물질(TDS)	252	185	216		108	98	103	-	mg/L
2. 경도(Hardness)	70	60	66		66	55	61	-	mg/L
3. 과망간산칼륨 소비량	7.2	6.1	6.6		5.5	3.2	4.2	-	mg/L

다. 월간성적서(채수일 : 1월 8일)

검사 항목	수질검사결과
	원수	침전수	단위
1.부유물질(SS)	15.2	1.4	mg/L
2.용존산소(DO)	9.52	10.5	mg/L
3.총대장균군(Total Coliforms)	510	72	/100mL
4.총질소(T-N)	4.41	3.89	mg/L
5.총인(T-P)	0.041	0.010	mg/L
6.클로로필-a	1.92	1.41	mg/m3

3. 기준초과 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-