2025년 2월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	전남중부권지사 대불정수장
주 소 (전화번호)	전남 무안군 몽탄면 몽탄로 1140 (061-453-7740)
급 수 지 역	대불산단, 해남화원산단

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	수질검사결과
	원수			침전수				단위
	최대	최소	평균	최대	최소	평균	기 준
1. 탁도(Turbidity)	14.8	8.3	10.8	0.8	0.3	0.4	5NTU 이하	NTU
2. 수소이온농도(pH)	9.1	7.8	8.2	8.3	7.2	7.9	5.8~8.5	-
3. 전기전도도(conductivity)	799	395	481	792	388	470	-	µS/cm
4. 알칼리도(alkalinity)	69	55	63	64	50	58	-	mg/L

나. 주간검사

검사 항목	수질검사결과
	원수			침전수					단위
	최대	최소	평균		최대	최소	평균	기 준
1. 총용존물질(TDS)	447	352	405		113	95	105	-	mg/L
2. 경도(Hardness)	147	94	127		135	83	116	-	mg/L
3. 과망간산칼륨 소비량	4.0	2.9	3.5		3.7	2.6	3.2	-	mg/L

다. 월간성적서(채수일 : 2월 5일)

검사 항목	수질검사결과
	원수	침전수	단위
1.부유물질(SS)	10.0	2.6	mg/L
2.용존산소(DO)	8.9	11.2	mg/L
3.총대장균군(Total Coliforms)	372	56	/100mL
4.총질소(T-N)	6.17	5.52	mg/L
5.총인(T-P)	0.070	0.009	mg/L
6.클로로필-a	18.3	1.0	mg/m3

3. 기준초과 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-