사물인터넷(IoT) 측정기기 및 관리시스템 안내

■ 사물인터넷(IoT) 측정기기 부착 대상 시설

○ 배출시설 및 방지시설 상태확인을 위한 4개 종류 측정기기(전류·압력·pH·온도)를 시설 특성에 따라 부착

방지시설명	부착대상 사물인터넷 측정기기
	배출시설	방지시설
1. 원심력집진시설	전류계	전류계
2. 세정집진시설	전류계	전류계
3. 여과집진시설	전류계	전류계, 차압계, 온도계
4. 전기집진시설	전류계	전류계
5. 흡수에 의한 시설	전류계	전류계, pH계
6. 흡착에 의한 시설	전류계	전류계, 차압계, 온도계

측정기	전류계	차압계	pH계	온도계
부착 시설	• 배출시설 • 방지시설	• 여과집진 • 흡착시설	• 흡수시설	• 여과집진 • 흡착시설
주요 기능	• 배출시설, 방지시설 가동여부 확인	• 방지시설 가동, 상태정보(여과재 상태, 흡착제 충전 등) 확인 * 차압계(여과집진, 흡착), pH계(흡수), 온도계(연소, 반응)
실물 형태	직경 4∼10cm	10∼20cm	10∼20cm	직경 8∼10cm

□ 사물인터넷(IoT) 측정기기 부착 기한(대기환경보전법 시행령 부칙 제2조 특례)

구 분	기 한	비 고
시행일 이후 대기 4종	`23. 6. 30.	개정 시행일(`22. 5. 3.) 가동개시 신고 기준
시행일 이후 대기 5종	`24. 6. 30.
시행일 이전 대기 4,5종	`25. 6. 30.

■ 관리시스템 운영

○ 사업장은 배출시설과 방지시설 IoT 측정기기에서 측정된 가동정보(상태정보)를 5분 간격으로 IoT 관리시스템(www.greenlink.or.kr)로 전송

○ 소규모사업장 IoT측정기기 → IoT 관리시스템에 모아진 방지시설 가동정보 등은 시·도 등 관리기관 및 해당 사업장 공유

○ IoT 관리시스템을 통해 대기법령(법령해석) 및 정책 동향, 기술 컨설팅 자료 등 사업장에 필요한 환경관리정보 공유 예정(SNS, 앱 개발)

○ 방지시설 운영기록부 자동생성(가동시간 등 기초정보) 기능을 탑재예정으로 사업장 담당자 업무부담 완화

■ 사물인터넷(IoT) 측정기기 절차도(업무흐름도)

■ 보고서식(부착 및 정상 전송 확인 후 ‘사업장→영암군’ 보고)

【서식 1】

사물인터넷 측정기기 부착 완료 신고서
사업장명		사업자등록번호			담당자						연락처
사업장 소재지
측정기기 부착일
사물인터넷 설치 현황
게이트웨이사(모델명)						VPN사
유선/무선						모뎀번호(통신사)
배출구	배출시설		방지시설	측정기기 부착현황
				구분			전류계			온도계		차압계	pH계
							배출	방지	송풍
				대수
				대수
				대수
				대수
측정기기의 부착을 완료하였기에 신고합니다. 년 월 일 신고인 ( 서명 또는 인 ) 영암군수 귀하
※ 구비서류: 1. 측정기기 설치 사진 1부 2. 측정기기별 KS 인증제품 확인자료 또는 공인시험기관 성적서

측정기기 설치 사진
설치장소 : 배출시설	설치장소 : 배출시설
설치장소 : ID 팬	설치장소 :
설치장소 : ID 팬	설치장소 :

측정기기별 KS 인증제품 확인자료 또는 공인시험기관 성적서
전류계: 배출시설	전류계: 방지시설
차압계(압력계)	온도계
pH계	기타

【서식 2】

그린링크 전송 확인서(행정기관 제출용)

관리번호 :

□ 사업장 현황

○ 사업장 정보

사업장명(코드)		사업자등록번호
종별구분		주소

○ 배출구 정보

배출구	배출구유형	배출구타입	게이트웨이
			제조사	모델명	신규 프로토콜	펌웨어버전	비고
1							-

□ 시스템 전송테스트 결과 : 적합/부적합

○ 점검 기간 (서버전송일자(합격일자)) : 2022.08.08.~2022.08.12. (2022.08.10.)

○ 전송테스트 세부 내용

구분	점검항목	테스트 세부내용	테스트 결과
통신시험	수신자료	자료 수신	적합 / 부적합
	원격명령	저장자료 요청 미전송자료 전송시간 변경 요청 설정정보 조회 요청 암호 변경 지시 요청 업그레이드 지시 전송 버전정보(버전, 해쉬코드) 조회 요청 수동 시간 설정 시설코드 변경 요청 계측기 측정범위 설정 변경 요청 방지시설 정상여부 관계정보 요청 방지시설 정상여부 관계정보 설정 수신 통신서버IP 변경 요청	적합 / 부적합 (1개 항목이라도 부적합시, 부적합)
방지시설 정상여부 판단	설정정보 일치성	설정정보(최대/최소/기준값) 일치 여부	적합 / 부적합
	관계정보	배출/방지송풍시설 관계정보 설정 및 정상가동 여부 판단	적합 / 부적합

위 사업장은 그린링크(GreenLink)와 사물인터넷 측정기기 게이트웨이 간

신호 전송테스트가 완료되었음을 확인합니다.

2023 .  .  .

조사자(시공업체) : 소속               직급         성명               (서명)

확인자(사 업 장) : 소속               직급         성명               (서명)

■ 사물인터넷 측정기기 부착 면제(군에서 승인 후 가능)

가. 사물인터넷 측정기기 부착면제(시행령 [별표 3의2])

1) 방지시설이 굴뚝 자동측정기기를 부착한 배출구와 연결된 경우

① 배출시설에서 발생된 오염물질을 방지시설로 처리 및 방지시설의 배출구에서 배출되는 오염물질의 농도를 굴뚝 자동측정기기로 실시간 측정·확인이 가능한 경우에는 사물인터넷 측정기기 부착 면제

2) 배출시설 및 방지시설이 전력을 동력으로 사용하지 않는 경우(사물인터넷 측정기기가 전류계에 해당하는 경우만 해당한다)

① 전력을 동력으로 사용하지 않는 배출시설 또는 방지시설의 경우에는 가동정보 확인을 위한 측정기기(전류계)만 부착 면제

※ 전력을 동력으로 사용하지 않더라도 방지시설의 상태정보 확인이 가능한 측정기기는 설치(차압계 등)

3) 고정적인 전기사용 장치를 확인할 수 없는 배출시설 및 방지시설에 해당하는 경우(사물인터넷 측정기기가 전류계에 해당하는 경우만 해당한다)

① 배출시설 또는 방지시설에 전기를 공급하는 장치가 고정되어 있지 않고 공정의 특성상 비고정 전기장치(콘센트 등)만을 사용할 수밖에 없는 경우에는 전류계만 부착 면제

② 방지시설의 상태정보 확인을 위한 측정기기는 설치

- 여과집진시설, 흡착에 의한 시설(차압계, 온도계)

- 흡수에 의한 시설(pH계, 전류계*)

- 세정집진시설(전류계*)

* 흡수액 및 세정액 분사를 위한 순환펌프 가동 여부 확인

4) 방지시설과 연결되는 배출시설이 복수인 경우로서 배출시설의 통합전원에 사물인터넷 측정기기를 부착하는 등의 사유로 배출시설 중 일부에 사물인터넷 측정기기의 부착을 면제할 수 있다고 환경부장관 또는 시ㆍ도지사가 인정하는 경우

① 방지시설에 동일한 공정을 갖는 복수의 배출시설이 연결되어 있는 경우에는 배출시설의 통합전원에 전류계를 부착할 수 있음

② 2개 이상의 방지시설에 동일한 공정을 갖는 복수의 배출시설이 연결되어 있는 경우에는 방지시설별로 연결되어 있는 배출시설의 통합전원에 전류계를 부착할 수 있음

※ 통합전원이 없거나 동일한 공정이 아닌 경우에는 각각의 배출시설에 전류계를 부착

5) 부착대상 시설이 된 날부터 6개월 이내에 배출시설을 폐쇄할 계획이 있는 경우

① 배출시설의 폐쇄와 관련하여 지자체 등에 배출시설 변경신고서를 제출할 경우에는 사물인터넷 측정기기 부착 면제

6) 연간 가동일수가 30일 미만인 배출시설에 해당하는 경우

① 연간 배출시설 가동일수가 30일 미만으로 지자체 등이 확인한 경우에는 사물인터넷 측정기기 부착 면제

7) 기타 사업장의 특성을 고려한 경우

① 사업장이 배출시설 및 방지시설의 가동여부를 연속적으로 모니터링 할 수 있는 시스템을 자체적으로 구축·운영하는 경우에는 사물인터넷 측정기기 부착 면제 가능

※ 공장 자동화 등 모니터링 시스템을 자체적으로 구축·운영 중인 사업장으로 지자체 등이    배출 및 방지시설의 가동여부에 대한 자료를 요청할 경우 제출이 가능한 사업장

② 군사시설 등 관련법에 따라 사물인터넷 측정기기 부착이 불가능한 경우에는 사물인터넷 측정기기 부착 면제 가능

나. 시설 특성에 따른 부착면제(시행규칙 [별표 9의2] 비고)

※ 환경부장관 또는 시·도지사가 아래의 사항에 대하여 부착이 필요하지 않다고 인정하는 경우에는 부착하지 않을 수 있음

1) 온도계(여과집진시설, 흡착에 의한 시설)

① 배출시설에서 발생된 오염물질이 방지시설(여과집진시설, 흡착에 의한 시설)의 집진 필터 또는 흡착제 등을 적정하게 관리하는데 필요한 온도 이내로 유입되거나 배출가스의 온도가 항상 일정한 경우에는 온도계 부착 면제 가능

※ 고온의 배출가스가 방지시설(여과집진시설, 흡착에 의한 시설)로 유입될 경우에는    집진 필터 또는 흡착제 등의 손상이 우려되므로 방지시설의 적정한 관리를 위하여    온도계 부착 필요

2) pH계(흡수에 의한 시설)

① 흡수액의 pH값이 항상 일정하게 유지되는 경우에는 pH계 부착 면제 가능